- DATE TEHNICE

Recipientul butelie pentru oxigen, capacitate 50 litri (40litri, 10 litri, 8 litri, 5 litri), este un echipament destinat stocarii, transporului si utilizarii oxigenului, un gaz comprimat, oxidant, care intretine intens arderea si poate reactiona intens cu materiale combustibile.

- UTILIZAREA RECIPIENTELOR BUTELII

Recipientele pot fi utilizate numai pentru acel gaz pentru care au fost construite si verificate si a carui denumire este inscrisa pe recipient ( oxigen).

- INSTRUCTIUNI PENTRU MANIPULAREA SI TRANSPORUL RECIPIENTELOR BUTELII

Manipularea si transportul sunt doua activitati care necesita o deosebita atentie si respectarea cu strictete a prevederilor tehnice, de securitate a muncii si PSI.

Buteliile de gaze vor fi manipulate individual, prin rostogolire in pozitie verticala, pe fundul concav. Butelia nu va fi inclinata mai mult de 15 ° fata de pozitia verticala.

Incarcarea (descarcarea) buteliilor individuale in (din) mijlocul de transport se va face obligatoriu de cate doua persoane .

Incarcarea buteliilor in mijlocul de transport se va face astfel incat robinetele sa se gaseasca in aceeasi parte, de preferinta in partea dreapta.

Buteliile individuale vor fi stivuite pe cel mult patru randuri si  nu vor depasi inaltimea obloanelor.

Buteliile individuale se vor incarca in autovehicul astfel incat sa nu se sprijine pe obloanele platformei de transport.

Buteliile de gaze se transporta in pozitie orizontala, in mod obligatoriu cu capacul de protectie complet infiletat, sau cu garda de protectie fixata.

Buteliile vor fi fixate ferm, pentru a impiedica deplasarea lor accidentala, lovirea intre ele, sau cu margini ori colturi ascutite, precum si pentru impiedicarea rostogolirii acestora pe platforma de transport. Fixarea se face cu chingi de fixare, pene de lemn, tampoane de cauciuc, etc.

Autovehiculele care transporta butelii de gaze pe drumurile publice, trebuie sa respecte prevederile legale pentru transportul de materiale periculoase si sa aiba toate autorizatiile si verificarile tehnice la zi.

- INSTRUCTIUNI DE DEPOZITARE

Depozitarea buteliilor de gaze se face in pozitie verticala, ferite de surse de caldura si umiditate, asigurate impotriva caderii accidentale . In spatiile de depozitare se va asigura o temperatura intre -20 ° si +50°C.

# Text boxes

| Volum | 40 | litri |
| --- | --- | --- |
| Presiunea de incercare hidraulică | 300 | bar |
| Presiunea de incărcare | 200 | bar |
| Conţinutul de oxigen al buteliei | 8 | Nmc |
| Masa | 55 | Kg |
| D - diametrul exterior | 229 | mm |
| L - inălţimea totală | 1300 | mm |
| l - inălţime recipient | 1200 | mm |
| Grosimea peretelui | 4,85 | mm |
| Racord de cuplare la consumator | G 3/4 |
| Termen de verificare la scadenţă (conf. PT C5-03 colectia ISCIR) | 10 ani |
| Procedeu execuţie recipient | EXTRUDARE |
| Termen de garanţie | 24 luni |
| Material | 34CrMo4 |

CARACTERISTICI TEHNICE BUTELII OXIGEN